## 填表说明-版本说明
修改记录 |  |  | !设备型号命名 有下列字符替换为‘-’ | ‘:’
2019-06-25 | 马达保护器名称统一 | V1.0 |  | ‘\’
| 马达保护器增加参数“电动机运行时间” |  |  | ‘/’
2019-09-19 | INT改为SHORT | V1.1 |  | ‘?’
2019-09-23 | 数据再组织规则表 int->short/unsigned short | V1.2 |  | ‘*’
| 变更表头名字与sheet name一致 |  |  | ‘[’
| ACS800倍率后边少个/ |  |  | ‘]’
2019-09-24 | PD1134Z容性无功电能一次测->侧 | V1.3
2019-09-29 | 修改增加Ushort | V1.4
BC线电压改成BC电压
测统一改成侧
速度改成转速
2019-11-12 | 添加具体B参数 | V2.0
2020-01-02 | 施工表中传感器对应的设备类型指的是上一级485设备（集中器） | V2.1
谐波项补全
设备类型表添加了维思传感器
0

## 数据再组织规则
|  |  | 规定: | 这里的参数描述字符串和其他配置表里用的必须一致
仪表描述
仪表 | Item1 | Item2 | Item3 | Item4 | Item5 | Item6 | Item7 | Item8 | Item9 | Item10 | Item11 | Item12 | Item13 | Item14 | Item15 | Item16 | Item17 | Item18 | Item19 | Item20 | Item21 | Item22 | Item23 | Item24 | Item25 | Item26 | Item27 | Item28 | Item29 | Item30 | Item31 | Item32 | Item33 | Item34 | Item35 | Item36 | Item37 | Item38 | Item39 | Item40 | Item41 | Item42 | Item43 | Item44 | Item45 | Item46 | Item47 | Item48 | Item49 | Item50 | Item51 | Item52 | Item53 | Item54 | Item55 | Item56 | Item57 | Item58 | Item59 | Item60 | Item61 | Item62 | Item63
0-测温传感器 | 温度 ¦¦ºC¦¦float | 环境温度 ¦¦ºC¦¦float | 信号强度 ¦¦-¦¦ushort | 电池电压¦¦mV¦¦ushort
1-变频器 | 转速 ¦¦rmp ¦¦ushort | 输出频率¦¦Hz¦¦float | 电流¦¦A¦¦float | 转矩¦¦%¦¦float | 功率¦¦kW¦¦float | 直流母线电压¦¦V¦¦ushort | 故障字1 ¦¦-¦¦ushort | 故障字2 ¦¦-¦¦ushort | 故障字4 ¦¦-¦¦ushort | 故障字5 ¦¦-¦¦ushort | 报警字1 ¦¦-¦¦ushort | 报警字2 ¦¦-¦¦ushort | 报警字4 ¦¦-¦¦ushort | 报警字5 ¦¦-¦¦ushort | 系统故障字 ¦¦-¦¦ushort | INT故障信息字 ¦¦-¦¦ushort | 辅助状态字3 ¦¦-¦¦ushort | 辅助状态字4 ¦¦-¦¦ushort | 最后故障 ¦¦-¦¦ushort | 故障时间1 ¦¦-¦¦ushort | 故障时间2 ¦¦-¦¦ushort | 故障时转速 ¦¦rpm¦¦ushort | 故障时频率 ¦¦Hz¦¦float | 故障时电压 ¦¦V¦¦float | 故障时电流 ¦¦A¦¦float | 故障时转矩 ¦¦%¦¦float | 故障时状态 ¦¦-¦¦ushort | 故障时DI1-3 ¦¦-¦¦ushort | 故障时DI4-6 ¦¦-¦¦ushort | 历史故障1 ¦¦-¦¦ushort | 历史故障2 ¦¦-¦¦ushort | 历史故障3 ¦¦-¦¦ushort | 历史故障4 ¦¦-¦¦ushort | 历史故障5 ¦¦-¦¦ushort | 历史报警1 ¦¦-¦¦ushort | 历史报警2 ¦¦-¦¦ushort | 历史报警3 ¦¦-¦¦ushort | 历史报警4 ¦¦-¦¦ushort | 历史报警5 ¦¦-¦¦ushort
2-马达保护器 | R相电流¦¦A¦¦float | S相电流¦¦A¦¦float | T相电流¦¦A¦¦float | 接地电流¦¦A¦¦float | 输入输出状态¦¦-¦¦ushort | 故障、报警信息¦¦-¦¦ushort | 负载率¦¦%¦¦ushort | 电动机运行时间¦¦h¦¦ushort | 故障记录1 (跳闸原因) ¦¦-¦¦ushort | 故障记录1 (t跳闸数值) ¦¦-¦¦ushort | 故障1：年、月¦¦-¦¦ushort | 故障1：日、时¦¦-¦¦ushort | 故障1：分、秒¦¦-¦¦ushort | 故障记录2 (跳闸原因) ¦¦-¦¦ushort | 故障记录2 (t跳闸数值) ¦¦-¦¦ushort | 故障2：年、月¦¦-¦¦ushort | 故障2：日、时¦¦-¦¦ushort | 故障2：分、秒¦¦-¦¦ushort | 故障记录3 (跳闸原因) ¦¦-¦¦ushort | 故障记录3 (t跳闸数值) ¦¦-¦¦ushort | 故障3：年、月¦¦-¦¦ushort | 故障3：日、时¦¦-¦¦ushort | 故障3：分、秒¦¦-¦¦ushort | 故障记录4 (跳闸原因) ¦¦-¦¦ushort | 故障记录4 (t跳闸数值) ¦¦-¦¦ushort | 故障4：年、月¦¦-¦¦ushort | 故障4：日、时¦¦-¦¦ushort | 故障4：分、秒 ¦¦-¦¦ushort | 故障记录5 (跳闸原因) ¦¦-¦¦ushort | 故障记录5 (t跳闸数值) ¦¦-¦¦ushort | 故障5：年、月 ¦¦-¦¦ushort | 故障5：日、时 ¦¦-¦¦ushort | 故障5：分、秒 ¦¦-¦¦ushort
3-变压器温控仪 | 工作状态 ¦¦-¦¦ushort | A相温度 ¦¦ºC¦¦float | B相温度 ¦¦ºC¦¦float | C相温度 ¦¦ºC¦¦float
4-多功能仪表 | A相电流¦¦A¦¦float | B相电流¦¦A¦¦float | C相电流¦¦A¦¦float | A相电压¦¦V¦¦float | B相电压¦¦V¦¦float | C相电压¦¦V¦¦float | AB线电压¦¦V¦¦float | BC线电压¦¦V¦¦float | AC线电压¦¦V¦¦float | A相有功功率 ¦¦kW¦¦float | B相有功功率¦¦kW¦¦float | C相有功功率¦¦kW¦¦float | 总有功功率 ¦¦kW¦¦float | A相无功功率¦¦kVar¦¦float | B相无功功率¦¦kVar¦¦float | C相无功功率¦¦kVar¦¦float | 总无功功率 ¦¦kVar¦¦float | A相视在功率¦¦KV¦¦float | B相视在功率¦¦KV¦¦float | C相视在功率¦¦KV¦¦float | 总视在功率 ¦¦KV¦¦float | A相功率因数 ¦¦-¦¦float | B相功率因数 ¦¦-¦¦float | C相功率因数 ¦¦-¦¦float | 总功率因数 ¦¦-¦¦float | 频率 ¦¦Hz¦¦ushort | 吸收有功电能一次侧¦¦Wh¦¦float | 释放有功电能一次侧¦¦Wh¦¦float | 感性无功电能一次侧¦¦Wh¦¦float | 容性无功电能一次侧¦¦Wh¦¦float | 吸收有功电能二次侧¦¦Wh¦¦long | 释放有功电能二次侧¦¦Wh¦¦long | 感性无功电能二次侧¦¦Wh¦¦long | 容性无功电能二次侧¦¦Wh¦¦long | 电压电流小数点 ¦¦-¦¦ushort | 有功无功小数点、符号¦¦-¦¦ushort | 电压最大需量¦¦V¦¦float | 电流最大需量¦¦A¦¦float | 有功功率最大需量¦¦kW¦¦float | 无功功率最大需量¦¦kVar¦¦float | 当前电压需量¦¦V¦¦float | 当前电流需量¦¦A¦¦float | 当前有功功率需量¦¦kW¦¦float | 当前无功功率需量¦¦kVar¦¦float
5-多功能仪表电压谐波值 | A相电压1次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压2次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压3次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压4次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压5次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压6次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压7次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压8次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压9次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压10次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压11次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压12次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压13次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压14次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压15次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压16次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压17次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压18次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压19次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压20次谐波值¦¦V¦¦float | A相电压21次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压1次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压2次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压3次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压4次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压5次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压6次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压7次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压8次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压9次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压10次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压11次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压12次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压13次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压14次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压15次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压16次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压17次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压18次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压19次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压20次谐波值¦¦V¦¦float | B相电压21次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压1次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压2次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压3次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压4次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压5次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压6次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压7次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压8次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压9次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压10次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压11次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压12次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压13次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压14次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压15次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压16次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压17次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压18次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压19次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压20次谐波值¦¦V¦¦float | C相电压21次谐波值¦¦V¦¦float
6-多功能仪表电流谐波值 | A相电流1次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流2次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流3次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流4次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流5次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流6次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流7次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流8次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流9次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流10次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流11次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流12次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流13次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流14次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流15次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流16次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流17次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流18次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流19次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流20次谐波值¦¦V¦¦float | A相电流21次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流1次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流2次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流3次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流4次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流5次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流6次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流7次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流8次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流9次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流10次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流11次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流12次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流13次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流14次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流15次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流16次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流17次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流18次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流19次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流20次谐波值¦¦V¦¦float | B相电流21次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流1次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流2次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流3次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流4次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流5次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流6次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流7次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流8次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流9次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流10次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流11次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流12次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流13次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流14次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流15次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流16次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流17次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流18次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流19次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流20次谐波值¦¦V¦¦float | C相电流21次谐波值¦¦V¦¦float
7-维思温度传感器 | 温度¦¦ºC¦¦float | 温湿度温度 ¦¦ºC¦¦float | 温度电压¦¦V¦¦float | 温湿度温度电压¦¦V¦¦float
8-维思湿度传感器 | 温湿度湿度 ¦¦%¦¦ushort | 温湿度湿度电压¦¦V¦¦float
9-维思水浸传感器 | 水浸¦¦-¦¦ushort | 水浸电压¦¦V¦¦float
10-维思门磁传感器 | 门磁¦¦-¦¦ushort | 门磁电压¦¦V¦¦float

## TDHD-K
TDHD-K
读取全部数据 需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器 数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的 寄存器数量 | 倍率 | 参数B
2 | 1 | 4 | 0 | 11 | R相电流/S相电流/T相电流/接地电流/ 输入输出状态/故障、报警信息/电动机运行时间 | FLOAT/FLOAT/FLOAT/FLOAT/ USHORT/USHORT/USHORT | 0/2/4/6/ 8/9/10 | 2/2/2/2/ 1/1/1 | 1/1/1/1/ 1/1/1 | 0/0/0/0/ 0/0/0
2 | 2 | 4 | 14 | 25 | 故障记录1(跳闸原因)/故障记录1(t跳闸数值)/故障1：年、月/故障1：日、时/故障1：分、秒/ 故障记录2(跳闸原因)/故障记录2(t跳闸数值)/故障2：年、月/故障2：日、时/故障2：分、秒/ 故障记录3(跳闸原因)/故障记录3(t跳闸数值)/故障3：年、月/故障3：日、时/故障3：分、秒/ 故障记录4(跳闸原因)/故障记录4(t跳闸数值)/故障4：年、月/故障4：日、时/故障4：分、秒/ 故障记录5(跳闸原因)/故障记录5(t跳闸数值)/故障5：年、月/故障5：日、时/故障5：分、秒 | USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/USHORT | 14/15/16/17/18/ 19/20/21/22/23/ 24/25/26/27/28/ 29/30/31/32/33/ 34/35/36/37/38 | 1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1 | 1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1 | 0/0/0/0/0/ 0/0/0/0/0/ 0/0/0/0/0/ 0/0/0/0/0/ 0/0/0/0/0

## TDHD-G
TDHD-G
读取全部数据 需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的 寄存器数量 | 倍率 | 参数B
4 | 1 | 4 | 0 | 8 | R相电流/S相电流/T相电流/接地电流 | FLOAT/FLOAT/FLOAT/FLOAT | 0/2/4/6 | 2/2/2/2 | 1/1/1/1 | 0/0/0/0
4 | 2 | 4 | 49 | 3 | 故障记录1(跳闸原因)/故障记录1(t跳闸数值)/故障、报警信息 | USHORT/USHORT/USHORT | 49/50/51 | 1/1/1 | 1/1/1 | 0/0/0
4 | 3 | 4 | 99 | 2 | 负载率/输入输出状态 | USHORT/USHORT | 99/100 | 1/1 | 1/1 | 0/0
4 | 4 | 4 | 149 | 2 | 电动机运行时间 | LONG | 149 | 2 | 1 | 0

## PZ42L-E4-C
PZ42L-E4-C
读取全部数据 需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的 寄存器数量 | 倍率 | 参数B
2 | 1 | 3 | 35 | 44 | 电压电流小数点/有功无功小数点、符号/ A相电压/B相电压/C相电压/ AB线电压/BC线电压/AC线电压/ A相电流/B相电流/C相电流/ A相有功功率/B相有功功率/C相有功功率/总有功功率/ A相无功功率/B相无功功率/C相无功功率/总无功功率/ A相功率因数/B相功率因数/C相功率因数/总功率因数/ A相视在功率/B相视在功率/C相视在功率/总视在功率/ 频率/ 吸收有功电能二次侧/释放有功电能二次侧/ 感性无功电能二次侧/容性无功电能二次侧/ 吸收有功电能一次侧/释放有功电能一次侧/ 感性无功电能一次侧/容性无功电能一次侧 | USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/ LONG/LONG/ LONG/LONG/ FLOAT/FLOAT/ FLOAT/FLOAT | 35/36/ 37/38/39/ 40/41/42/ 43/44/45/ 46/47/48/49/ 50/51/52/53/ 54/55/56/57/ 58/59/60/61/ 62/ 63/65/ 67/69/ 71/73/ 75/77 | 1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/ 2/2/ 2/2/ 2/2/ 2/2 | 1/1/ 0.0001/0.0001/0.0001/ 0.0001/0.0001/0.0001/ 0.0001/0.0001/0.0001/ 0.0001/0.0001/0.0001/0.0001/ 0.0001/0.0001/0.0001/0.0001/ 0.001/0.001/0.001/0.001/ 0.0001/0.0001/0.0001/0.0001/ 0.1/ 1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1 | 0/0/ 0/0/0/ 0.0000/0.0000/0.0000/ 0.0000/0.0000/0.0000/ 0.0000/0.0000/0.0000/0.0000/ 0.0000/0.0000/0.0000/0.0000/ 0.000/0.000/0.000/0.000/ 0.0000/0.0000/0.0000/0.0000/ 0.0/ 0/0/ 0/0/ 0/0/ 0/0
2 | 2 | 3 | 1000 | 1 | DO2 组合报警的报警状态 | USHORT | 1000 | 1 | 1 | 0

## PZ42L-AI3
PZ42L-AI3
读取全部数据 需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的 寄存器数量 | 倍率 | 参数B
1 | 1 | 4 | 0 | 4 | A相电流/B相电流/C相电流/电压电流小数点 | USHORT/USHORT/USHORT/USHORT | 0/1/2/3 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 0/0/0/0

## PD194Z-E
PD194Z-E
读取全部数据 需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的 寄存器数量 | 倍率 | 参数B
1 | 1 | 4 | 61 | 39 | A相电压/B相电压/C相电压/ AB线电压/BC线电压/AC线电压/ A相电流/B相电流/C相电流/ A相有功功率/B相有功功率/C相有功功率/总有功功率/ A相无功功率/B相无功功率/C相无功功率/总无功功率/ A相视在功率/B相视在功率/C相视在功率/总视在功率/ 总功率因数/频率/ 吸收有功电能二次侧/释放有功电能二次侧/ 感性无功电能二次侧/容性无功电能二次侧/ 电压最大需量/电流最大需量/ 有功功率最大需量/无功功率最大需量/ 当前电压需量/当前电流需量/ 当前有功功率需量/当前无功功率需量 | USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/ LONG/LONG/ LONG/LONG/ USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT | 61/62/63/ 64/65/66/ 67/68/69/ 70/71/72/73/ 74/75/76/77/ 78/79/80/81/ 82/83/ 84/86/ 88/90/ 92/93/ 94/95/ 96/97/ 98/99 | 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/1/ 2/2/ 2/2/ 1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1 | 0.1/0.1/0.1/ 0.1/0.1/0.1/ 0.001/0.001/0.001/ 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ 0.001/0.01/ 1/1/ 1/1/ 0.1/0.001/ 1/1/ 1/1/ 1/1 | 0.0/0.0/0.0/ 0.0/0.0/0.0/ 0.000/0.000/0.000/ 0/0/0/0/ 0/0/0/0/ 0/0/0/0/ 0.000/0.00/ 0/0/ 0/0/ 0.0/0.000/ 0/0/ 0/0/ 0/0

## PD1134Z
PD1134Z
读取全部数据需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的寄存器数量 | 倍率 | 参数B
1 | 1 | 4 | 0 | 28 | A相电压/B相电压/C相电压/ A相电流/B相电流/C相电流/ 总有功功率/总无功功率/总功率因数/ 频率/电压电流小数点/有功无功小数点、符号/ 吸收有功电能二次侧/释放有功电能二次侧/ 感性无功电能二次侧/容性无功电能二次侧/ 吸收有功电能一次侧/释放有功电能一次侧/ 感性无功电能一次侧/容性无功电能一次侧 | USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ LONG/LONG/ LONG/LONG/ FLOAT/FLOAT/ FLOAT/FLOAT | 0/1/2/ 3/4/5/ 6/7/8/ 9/10/11/ 12/14/ 16/18/ 20/22/ 24/26 | 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/ 2/2/ 2/2/ 2/2/ 2/2 | 0.0001/0.0001/0.0001/ 0.0001/0.0001/0.0001/ 0.0001/0.0001/0.001/ 0.01/1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1 | 0.0000/0.0000/0.0000/ 0.0000/0.0000/0.0000/ 0.0000/0.0000/0.000/ 0.00/0/0/ 0/0/ 0/0/ 0/0/ 0/0

## BWD-3K130A
BWD-3K130A
读取全部数据需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的寄存器数量 | 倍率 | 参数B
1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 工作状态/A相温度/B相温度/C相温度 | USHORT/USHORT/USHORT/USHORT | 0/1/2/3 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 0/35/35/35

## ACS510
ACS510
读取全部数据需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的寄存器数量 | 倍率 | 参数B
3 | 1 | 3 | 101 | 6 | 转速/输出频率/ 电流/转矩/功率/ 直流母线电压 | USHORT/USHORT/ USHORT/SHORT/SHORT/ USHORT | 101/102/ 103/104/105/ 106 | 1/1/ 1/1/1/ 1 | 1/0.1/ 0.1/0.1/0.1/ 1 | 0/0.0/ 0.0/0.0/0.0/ 0
3 | 2 | 3 | 304 | 5 | 故障字1/故障字2/故障字3/ 报警字1/报警字2 | USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT | 304/305/306/ 307/308 | 1/1/1/ 1/1 | 1/1/1/ 1/1 | 0/0/0/ 0/0
3 | 3 | 3 | 400 | 13 | 最后故障/故障时间1/故障时间2/ 故障时转速/故障时频率/故障时电压/ 故障时电流/故障时转矩/故障时状态/ 故障时DI1-3/故障时DI4-6/ 历史故障1/历史故障2 | USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/SHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT | 400/401/402/ 403/404/405/ 406/407/408/ 409/410/ 411/412 | 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/ 1/1 | 1/1/2/ 1/0.1/0.1/ 0.1/0.1/1/ 1/1/ 1/1 | 0/0/0/ 0/0.0/0.0/ 0.0/0.0/0/ 0/0/ 0/0

## ACS800
ACS800
读取全部数据需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的寄存器数量 | 倍率 | 参数B
4 | 1 | 3 | 101 | 6 | 转速/输出频率/ 电流/转矩/功率/ 直流母线电压 | SHORT/SHORT/ USHORT/SHORT/USHORT/ USHORT | 101/102/ 103/104/105/ 106 | 1/1/ 1/1/1/ 1 | 1/0.01/ 0.1/0.01/0.1/ 1 | 0/0.00/ 0.0/0.00/0.0/ 0
4 | 2 | 3 | 304 | 5 | 故障字1/故障字2/系统故障字/ 报警字1/报警字2 | USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT | 304/305/306/ 307/308 | 1/1/1/ 1/1 | 1/1/1/ 1/1 | 0/0/0/ 0/0
4 | 3 | 3 | 311 | 7 | INT故障信息字/辅助状态字3/辅助状态字4/ 故障字4/报警字4/故障字5/报警字5 | USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT | 311/312/313/ 314/315/316/317 | 1/1/1/ 1/1/1/1 | 1/1/1/ 1/1/1/1 | 0/0/0/ 0/0/0/0
4 | 4 | 3 | 319 | 10 | 历史故障1/历史故障2/历史故障3/历史故障4/历史故障5/ 历史报警1/历史报警2/历史报警3/历史报警4/历史报警5 | USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/USHORT | 319/320/321/322/323/ 324/325/326/327/328 | 1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1 | 1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1 | 0/0/0/0/0/ 0/0/0/0/0

## XG-BS-S
XG-BS-S
读取全部数据需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 单个数据占据的寄存器数量 | 倍率 | 参数B
4 | 1 | 3 | 1 | 50 | 温度 | SHORT | 1 | 0.1 | 0
4 | 2 | 3 | 1001 | 50 | 环境温度 | SHORT | 1 | 0.1 | 0
4 | 3 | 3 | 2001 | 50 | 电池电压 | USHORT | 1 | 0.01 | 0
4 | 4 | 3 | 3001 | 50 | 信号强度 | USHORT | 1 | 1 | 0

## ZLWTR
ZLWTR
读取全部数据需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 单个数据占据的寄存器数量 | 倍率 | 参数B
4 | 1 | 3 | 1 | 50 | 温度 | SHORT | 1 | 0.1 | 0
4 | 2 | 3 | 1001 | 50 | 环境温度 | SHORT | 1 | 0.1 | 0
4 | 3 | 3 | 2001 | 50 | 电池电压 | USHORT | 1 | 0.01 | 0
4 | 4 | 3 | 3001 | 50 | 信号强度 | USHORT | 1 | 1 | 0

## XY-KCD-B
XY-KCD-B
读取全部数据需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 单个数据占据的寄存器数量 | 倍率 | 参数B
2 | 1 | 3 | 1501 | 50 | 温度 | SHORT | 1 | 0.1 | 0
2 | 2 | 3 | 2501 | 50 | 电池电压 | USHORT | 1 | 1 | 0

## WS200
WS200
读取全部数据需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 单个数据占据的寄存器数量 | 倍率 | 参数B
5 | 1 | 3 | 10000 | 100 | 温度 | SHORT | 1 | 0.1 | 0
5 | 2 | 3 | 10100 | 40 | 温湿度温度 | SHORT | 1 | 0.1 | 0
5 | 3 | 3 | 10100 | 40 | 温湿度湿度 | USHORT | 1 | 1 | 0
5 | 4 | 3 | 10400 | 20 | 水浸 | USHORT | 1 | 1 | 0
5 | 5 | 3 | 10600 | 20 | 门磁 | USHORT | 1 | 1 | 0

## WS201
WS201
读取全部数据需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 单个数据占据的寄存器数量 | 倍率 | 参数B
10 | 1 | 3 | 10000 | 100 | 温度 | SHORT | 1 | 0.1 | 0
10 | 2 | 3 | 10100 | 40 | 温湿度温度 | SHORT | 1 | 0.1 | 0
10 | 3 | 3 | 10100 | 40 | 温湿度湿度 | USHORT | 1 | 1 | 0
10 | 4 | 3 | 10400 | 20 | 水浸 | USHORT | 1 | 1 | 0
10 | 5 | 3 | 10600 | 20 | 门磁 | USHORT | 1 | 1 | 0
10 | 6 | 3 | 20000 | 100 | 温度电压 | USHORT | 1 | 0.01 | 0
10 | 7 | 3 | 20100 | 20 | 温湿度温度电压 | USHORT | 1 | 0.01 | 0
10 | 8 | 3 | 20120 | 20 | 温湿度湿度电压 | USHORT | 1 | 0.01 | 0
10 | 9 | 3 | 20140 | 20 | 水浸电压 | USHORT | 1 | 0.01 | 0
10 | 10 | 3 | 20160 | 20 | 门磁电压 | USHORT | 1 | 0.01 | 0