## 施工配置流程
施工配置流程
1. 配置采集服务器(通常是一个)
总站采集PC管理所有分站PC
分站PC管理1~n个配电室
2. 配置通信管理机
通信管理机任务： 仅负责网络通信，并不存储数据，数据在集中器中存储
需要配置串行通道数量和总线IP映射关系
3. 配置集中器
集中器任务：负责数据存储，采集命令接受，并发送数据
集中器通过通信管理机，进行网络通信
虽然某些集中器拥有网络通信功能，但为了配置的一致性，也需要配置一个虚拟的通信管理机
4. 配置传感器
1） 设备的层级关系是：一个系统有多个客户,一个客户有多个配电室, 一个配电室有多个柜子, 一个柜子有多个功能单元
2）每个电力仪表或测温传感器最终会对应到某个功能单元
5. 配置电力仪表
暂未仔细考虑，应和集中器配置保持一致

## 采集服务器
采集服务器
1 | 采集服务器唯一ID(手动填写, 不许可重复), 用来在软件系统中识别该具体设备。
2 | 命名规则： 3位数字，如101
3 | 大多数现场配置中，采集服务器只有一台，所有通信管理机均接入该采集服务器
4 | 通常只需修改IP地址
采集服务器唯一ID | 设备类型 | 设备安装位置 | 设备管理配电室 | IP地址 | 端口号
101 | 采集服务器 | 云端 | 风电场全体 | 119.3.231.177 | 5005
#####

## 通信管理机
通信管理机
1 | 通信管理机唯一ID(手动填写, 不许可重复), 用来在软件系统中识别该具体设备。
2 | 命名规则： 4位数字，如1001
3 | 如果通信管理机是S端，则总线/IP/端口映射关系中反应的是某端口的实际IP和port, 如 COM1/192.168.0.1/6666
4 | 如果通信管理机是C端，则总线/IP/端口映射关系中反应的是某端口的唯一编号（该编号必须全局唯一），
为保证配置的一致性，该编号的格式仍采用IP地址的写法, 如 COM1/1.1.1.1/6666
其中：‘1.1.1.1’中的每一个1的取值必须在1到9之间
5 | 注： C端时为了采集服务器可以确定唯一通信管理机并与之通信，通信管理机需上报注册报文，注册报文内容是上述IP形式的编号，如‘1.1.1.1’
通信管理机唯一ID | 安装位置 | C端/S端 | PC编号(如是C端) | 串行通道数量 | 总线/IP/端口映射关系
1001 | 1#风机 | C | 101 | 1 | COM1/1.1.1.1/6666
1002 | 2#风机 | C | 101 | 1 | COM1/1.1.1.2/6666
1003 | 3#风机 | C | 101 | 1 | COM1/1.1.1.3/6666
#####

## 集中器
集中器
1 | 集中器ID命名规则为6位数字,第一位,数字3表示是集中器, 如300101, 300102。
2 | 虽然某些集中器拥有网络通信功能，但为了配置的一致性，也需要配置一个虚拟的通信管理机
3 | 为了表达集中器中的寄存器与传感器的数据对应关系，
将一个物理集中器型号按传感器类型拆分为多个虚拟子集中器型号，
给多个不同的ID， ID号5-6代表子集中器序号（该序号和集中器型号表相对应）
4 | 建议：ID号4-5位和通信管理机后2位一致
集中器唯一ID | 集中器型号 | 接入方式 | 隶属的通信管理机编号 | 通信协议(modbusTCP/modbusRTU) | 串口编号 | 波特率 | 数据位 | 校验位 | 停止位 | 流控 | 从站地址
300101 | C-XG-TS-BT-1 | 以太网 | 1001 | modbusTCP | COM1 | 9600 | 8 | N | 1 | N | 1
300102 | C-XG-TS-BT-2 | 以太网 | 1001 | modbusTCP | COM1 | 9600 | 8 | N | 1 | N | 1
300201 | C-XG-TS-BT-1 | 以太网 | 1002 | modbusTCP | COM1 | 9600 | 8 | N | 1 | N | 1
300202 | C-XG-TS-BT-2 | 以太网 | 1002 | modbusTCP | COM1 | 9600 | 8 | N | 1 | N | 1
300301 | C-XG-TS-BT-1 | 以太网 | 1003 | modbusTCP | COM1 | 9600 | 8 | N | 1 | N | 1
300303 | C-XG-YG-BT | 以太网 | 1003 | modbusTCP | COM1 | 9600 | 8 | N | 1 | N | 1
300304 | C-XG-WS-BT | 以太网 | 1003 | modbusTCP | COM1 | 9600 | 8 | N | 1 | N | 1
300305 | C-XG-SJ-BT | 以太网 | 1003 | modbusTCP | COM1 | 9600 | 8 | N | 1 | N | 1
300306 | C-XG-MC-BT | 以太网 | 1003 | modbusTCP | COM1 | 9600 | 8 | N | 1 | N | 1
300307 | C-XG-SW-BT | 以太网 | 1003 | modbusTCP | COM1 | 9600 | 8 | N | 1 | N | 1
300308 | C-XG-CS-BT | 以太网 | 1003 | modbusTCP | COM1 | 9600 | 8 | N | 1 | N | 1
#####

## 传感器
传感器
1 | 采集设备唯一ID(手动填写, 不许可重复), 用来在软件系统中识别该具体设备。
2 | 采集设备型号一栏对应于《传感器型号表》或《电力仪表型号表》
3 | 电力仪表ID命名规则为6位数字,第一位,数字1代表电力仪表, 如100101, 100102。
4 | 传感器ID命名规则为6位数字,第一位,数字2代表传感器, 如200101, 200102。
5 | 命名建议：先填写通信管理机表，然后确定采集设备和通信管理机的隶属关系
6 | 用3-4位表示通信管理机，5-6位表示一个通信管理机下的采集设备，建议采集设备连续编号
7 | 例如，200101， 3-4位的01代表通信管理机，5-6的01代表采集设备
8 | 用黄色填充表示一个通信管理机下的所有设备配置结束
9 | 采集设备型号需要查《传感器型号表》，以确定该型号传感器的数据项数
客户 | 配电室 | 柜号/柜名 | 功能单元 | 测量位置 | 采集设备型号 | 采集设备唯一ID
青山风电场 | 1#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 杆塔一层左下线束 | XG-TS-BT | 200101
青山风电场 | 1#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 杆塔一层左上线束 | XG-TS-BT | 200102
青山风电场 | 1#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 杆塔二层中下线束 | XG-TS-BT | 200103
青山风电场 | 1#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 杆塔二层中上线束 | XG-TS-BT | 200104
青山风电场 | 1#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 杆塔三层左下线束 | XG-TS-BT | 200105
青山风电场 | 1#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 杆塔三层左上线束 | XG-TS-BT | 200106
青山风电场 | 1#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 杆塔四层左下线束 | XG-TS-BT | 200107
青山风电场 | 1#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 杆塔四层左上线束 | XG-TS-BT | 200108
青山风电场 | 1#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 杆塔五层中下线束 | XG-TS-BT | 200109
青山风电场 | 1#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 杆塔六层中上线束 | XG-TS-BT | 200110
青山风电场 | 1#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200111
青山风电场 | 1#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200112
青山风电场 | 1#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200113
青山风电场 | 1#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200114
青山风电场 | 1#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200115
青山风电场 | 1#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200116
青山风电场 | 1#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 200117
青山风电场 | 1#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 200118
青山风电场 | 1#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 箱变高压母排A | XG-TS-BT | 200119
青山风电场 | 1#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 箱变高压母排B | XG-TS-BT | 200120
青山风电场 | 1#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 箱变高压母排C | XG-TS-BT | 200121
青山风电场 | 1#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 箱变低压母排A | XG-TS-BT | 200122
青山风电场 | 1#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 箱变低压母排B | XG-TS-BT | 200123
青山风电场 | 1#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 箱变低压母排C | XG-TS-BT | 200124
青山风电场 | 2#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 200201
青山风电场 | 2#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 200202
青山风电场 | 2#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 200203
青山风电场 | 2#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 200204
青山风电场 | 2#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 200205
青山风电场 | 2#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 200206
青山风电场 | 2#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 200207
青山风电场 | 2#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 200208
青山风电场 | 2#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 200209
青山风电场 | 2#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 200210
青山风电场 | 2#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200211
青山风电场 | 2#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200212
青山风电场 | 2#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200213
青山风电场 | 2#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200214
青山风电场 | 2#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200215
青山风电场 | 2#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200216
青山风电场 | 2#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 200217
青山风电场 | 2#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 200218
青山风电场 | 2#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 200219
青山风电场 | 2#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 200220
青山风电场 | 2#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 200221
青山风电场 | 2#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 200222
青山风电场 | 2#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 200223
青山风电场 | 2#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 200224
青山风电场 | 3#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 200301
青山风电场 | 3#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 200302
青山风电场 | 3#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 200303
青山风电场 | 3#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 200304
青山风电场 | 3#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 200305
青山风电场 | 3#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 200306
青山风电场 | 3#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 200307
青山风电场 | 3#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 200308
青山风电场 | 3#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 200309
青山风电场 | 3#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 200310
青山风电场 | 3#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200311
青山风电场 | 3#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200312
青山风电场 | 3#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200313
青山风电场 | 3#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200314
青山风电场 | 3#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200315
青山风电场 | 3#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200316
青山风电场 | 3#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 200317
青山风电场 | 3#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 200318
青山风电场 | 3#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 200319
青山风电场 | 3#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 200320
青山风电场 | 3#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 200321
青山风电场 | 3#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 200322
青山风电场 | 3#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 200323
青山风电场 | 3#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 200324
青山风电场 | 4#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 200401
青山风电场 | 4#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 200402
青山风电场 | 4#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 200403
青山风电场 | 4#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 200404
青山风电场 | 4#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 200405
青山风电场 | 4#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 200406
青山风电场 | 4#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 200407
青山风电场 | 4#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 200408
青山风电场 | 4#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 200409
青山风电场 | 4#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 200410
青山风电场 | 4#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200411
青山风电场 | 4#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200412
青山风电场 | 4#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200413
青山风电场 | 4#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200414
青山风电场 | 4#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200415
青山风电场 | 4#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200416
青山风电场 | 4#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 200417
青山风电场 | 4#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 200418
青山风电场 | 4#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 200419
青山风电场 | 4#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 200420
青山风电场 | 4#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 200421
青山风电场 | 4#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 200422
青山风电场 | 4#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 200423
青山风电场 | 4#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 200424
青山风电场 | 5#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 200501
青山风电场 | 5#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 200502
青山风电场 | 5#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 200503
青山风电场 | 5#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 200504
青山风电场 | 5#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 200505
青山风电场 | 5#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 200506
青山风电场 | 5#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 200507
青山风电场 | 5#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 200508
青山风电场 | 5#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 200509
青山风电场 | 5#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 200510
青山风电场 | 5#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200511
青山风电场 | 5#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200512
青山风电场 | 5#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200513
青山风电场 | 5#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200514
青山风电场 | 5#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200515
青山风电场 | 5#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200516
青山风电场 | 5#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 200517
青山风电场 | 5#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 200518
青山风电场 | 5#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 200519
青山风电场 | 5#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 200520
青山风电场 | 5#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 200521
青山风电场 | 5#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 200522
青山风电场 | 5#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 200523
青山风电场 | 5#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 200524
青山风电场 | 6#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 200601
青山风电场 | 6#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 200602
青山风电场 | 6#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 200603
青山风电场 | 6#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 200604
青山风电场 | 6#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 200605
青山风电场 | 6#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 200606
青山风电场 | 6#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 200607
青山风电场 | 6#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 200608
青山风电场 | 6#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 200609
青山风电场 | 6#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 200610
青山风电场 | 6#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200611
青山风电场 | 6#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200612
青山风电场 | 6#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200613
青山风电场 | 6#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200614
青山风电场 | 6#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200615
青山风电场 | 6#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200616
青山风电场 | 6#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 200617
青山风电场 | 6#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 200618
青山风电场 | 6#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 200619
青山风电场 | 6#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 200620
青山风电场 | 6#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 200621
青山风电场 | 6#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 200622
青山风电场 | 6#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 200623
青山风电场 | 6#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 200624
青山风电场 | 7#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 200701
青山风电场 | 7#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 200702
青山风电场 | 7#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 200703
青山风电场 | 7#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 200704
青山风电场 | 7#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 200705
青山风电场 | 7#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 200706
青山风电场 | 7#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 200707
青山风电场 | 7#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 200708
青山风电场 | 7#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 200709
青山风电场 | 7#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 200710
青山风电场 | 7#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200711
青山风电场 | 7#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200712
青山风电场 | 7#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200713
青山风电场 | 7#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200714
青山风电场 | 7#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200715
青山风电场 | 7#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200716
青山风电场 | 7#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 200717
青山风电场 | 7#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 200718
青山风电场 | 7#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 200719
青山风电场 | 7#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 200720
青山风电场 | 7#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 200721
青山风电场 | 7#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 200722
青山风电场 | 7#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 200723
青山风电场 | 7#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 200724
青山风电场 | 8#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 200801
青山风电场 | 8#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 200802
青山风电场 | 8#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 200803
青山风电场 | 8#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 200804
青山风电场 | 8#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 200805
青山风电场 | 8#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 200806
青山风电场 | 8#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 200807
青山风电场 | 8#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 200808
青山风电场 | 8#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 200809
青山风电场 | 8#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 200810
青山风电场 | 8#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200811
青山风电场 | 8#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200812
青山风电场 | 8#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200813
青山风电场 | 8#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200814
青山风电场 | 8#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200815
青山风电场 | 8#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200816
青山风电场 | 8#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 200817
青山风电场 | 8#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 200818
青山风电场 | 8#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 200819
青山风电场 | 8#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 200820
青山风电场 | 8#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 200821
青山风电场 | 8#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 200822
青山风电场 | 8#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 200823
青山风电场 | 8#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 200824
青山风电场 | 9#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 200901
青山风电场 | 9#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 200902
青山风电场 | 9#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 200903
青山风电场 | 9#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 200904
青山风电场 | 9#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 200905
青山风电场 | 9#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 200906
青山风电场 | 9#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 200907
青山风电场 | 9#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 200908
青山风电场 | 9#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 200909
青山风电场 | 9#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 200910
青山风电场 | 9#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200911
青山风电场 | 9#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200912
青山风电场 | 9#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200913
青山风电场 | 9#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 200914
青山风电场 | 9#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 200915
青山风电场 | 9#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 200916
青山风电场 | 9#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 200917
青山风电场 | 9#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 200918
青山风电场 | 9#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 200919
青山风电场 | 9#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 200920
青山风电场 | 9#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 200921
青山风电场 | 9#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 200922
青山风电场 | 9#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 200923
青山风电场 | 9#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 200924
青山风电场 | 10#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 201001
青山风电场 | 10#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 201002
青山风电场 | 10#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 201003
青山风电场 | 10#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 201004
青山风电场 | 10#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 201005
青山风电场 | 10#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 201006
青山风电场 | 10#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 201007
青山风电场 | 10#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 201008
青山风电场 | 10#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 201009
青山风电场 | 10#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 201010
青山风电场 | 10#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201011
青山风电场 | 10#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201012
青山风电场 | 10#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201013
青山风电场 | 10#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201014
青山风电场 | 10#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201015
青山风电场 | 10#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201016
青山风电场 | 10#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 201017
青山风电场 | 10#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 201018
青山风电场 | 10#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 201019
青山风电场 | 10#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 201020
青山风电场 | 10#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 201021
青山风电场 | 10#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 201022
青山风电场 | 10#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 201023
青山风电场 | 10#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 201024
青山风电场 | 11#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 201101
青山风电场 | 11#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 201102
青山风电场 | 11#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 201103
青山风电场 | 11#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 201104
青山风电场 | 11#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 201105
青山风电场 | 11#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 201106
青山风电场 | 11#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 201107
青山风电场 | 11#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 201108
青山风电场 | 11#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 201109
青山风电场 | 11#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 201110
青山风电场 | 11#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201111
青山风电场 | 11#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201112
青山风电场 | 11#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201113
青山风电场 | 11#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201114
青山风电场 | 11#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201115
青山风电场 | 11#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201116
青山风电场 | 11#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 201117
青山风电场 | 11#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 201118
青山风电场 | 11#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 201119
青山风电场 | 11#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 201120
青山风电场 | 11#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 201121
青山风电场 | 11#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 201122
青山风电场 | 11#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 201123
青山风电场 | 11#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 201124
青山风电场 | 12#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 201201
青山风电场 | 12#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 201202
青山风电场 | 12#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 201203
青山风电场 | 12#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 201204
青山风电场 | 12#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 201205
青山风电场 | 12#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 201206
青山风电场 | 12#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 201207
青山风电场 | 12#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 201208
青山风电场 | 12#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 201209
青山风电场 | 12#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 201210
青山风电场 | 12#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201211
青山风电场 | 12#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201212
青山风电场 | 12#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201213
青山风电场 | 12#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201214
青山风电场 | 12#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201215
青山风电场 | 12#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201216
青山风电场 | 12#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 201217
青山风电场 | 12#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 201218
青山风电场 | 12#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 201219
青山风电场 | 12#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 201220
青山风电场 | 12#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 201221
青山风电场 | 12#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 201222
青山风电场 | 12#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 201223
青山风电场 | 12#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 201224
青山风电场 | 13#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 201301
青山风电场 | 13#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 201302
青山风电场 | 13#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 201303
青山风电场 | 13#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 201304
青山风电场 | 13#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 201305
青山风电场 | 13#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 201306
青山风电场 | 13#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 201307
青山风电场 | 13#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 201308
青山风电场 | 13#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 201309
青山风电场 | 13#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 201310
青山风电场 | 13#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201311
青山风电场 | 13#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201312
青山风电场 | 13#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201313
青山风电场 | 13#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201314
青山风电场 | 13#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201315
青山风电场 | 13#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201316
青山风电场 | 13#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 201317
青山风电场 | 13#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 201318
青山风电场 | 13#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 201319
青山风电场 | 13#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 201320
青山风电场 | 13#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 201321
青山风电场 | 13#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 201322
青山风电场 | 13#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 201323
青山风电场 | 13#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 201324
青山风电场 | 14#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 201401
青山风电场 | 14#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 201402
青山风电场 | 14#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 201403
青山风电场 | 14#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 201404
青山风电场 | 14#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 201405
青山风电场 | 14#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 201406
青山风电场 | 14#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 201407
青山风电场 | 14#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 201408
青山风电场 | 14#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 201409
青山风电场 | 14#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 201410
青山风电场 | 14#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201411
青山风电场 | 14#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201412
青山风电场 | 14#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201413
青山风电场 | 14#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201414
青山风电场 | 14#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201415
青山风电场 | 14#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201416
青山风电场 | 14#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 201417
青山风电场 | 14#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 201418
青山风电场 | 14#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 201419
青山风电场 | 14#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 201420
青山风电场 | 14#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 201421
青山风电场 | 14#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 201422
青山风电场 | 14#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 201423
青山风电场 | 14#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 201424
青山风电场 | 15#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 201501
青山风电场 | 15#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 201502
青山风电场 | 15#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 201503
青山风电场 | 15#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 201504
青山风电场 | 15#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 201505
青山风电场 | 15#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 201506
青山风电场 | 15#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 201507
青山风电场 | 15#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 201508
青山风电场 | 15#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 201509
青山风电场 | 15#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 201510
青山风电场 | 15#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201511
青山风电场 | 15#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201512
青山风电场 | 15#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201513
青山风电场 | 15#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201514
青山风电场 | 15#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201515
青山风电场 | 15#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201516
青山风电场 | 15#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 201517
青山风电场 | 15#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 201518
青山风电场 | 15#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 201519
青山风电场 | 15#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 201520
青山风电场 | 15#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 201521
青山风电场 | 15#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 201522
青山风电场 | 15#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 201523
青山风电场 | 15#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 201524
青山风电场 | 16#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 201601
青山风电场 | 16#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 201602
青山风电场 | 16#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 201603
青山风电场 | 16#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 201604
青山风电场 | 16#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 201605
青山风电场 | 16#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 201606
青山风电场 | 16#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 201607
青山风电场 | 16#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 201608
青山风电场 | 16#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 201609
青山风电场 | 16#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 201610
青山风电场 | 16#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201611
青山风电场 | 16#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201612
青山风电场 | 16#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201613
青山风电场 | 16#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201614
青山风电场 | 16#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201615
青山风电场 | 16#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201616
青山风电场 | 16#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 201617
青山风电场 | 16#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 201618
青山风电场 | 16#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 201619
青山风电场 | 16#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 201620
青山风电场 | 16#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 201621
青山风电场 | 16#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 201622
青山风电场 | 16#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 201623
青山风电场 | 16#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 201624
青山风电场 | 17#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 201701
青山风电场 | 17#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 201702
青山风电场 | 17#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 201703
青山风电场 | 17#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 201704
青山风电场 | 17#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 201705
青山风电场 | 17#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 201706
青山风电场 | 17#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 201707
青山风电场 | 17#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 201708
青山风电场 | 17#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 201709
青山风电场 | 17#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 201710
青山风电场 | 17#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201711
青山风电场 | 17#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201712
青山风电场 | 17#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201713
青山风电场 | 17#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201714
青山风电场 | 17#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201715
青山风电场 | 17#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201716
青山风电场 | 17#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 201717
青山风电场 | 17#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 201718
青山风电场 | 17#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 201719
青山风电场 | 17#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 201720
青山风电场 | 17#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 201721
青山风电场 | 17#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 201722
青山风电场 | 17#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 201723
青山风电场 | 17#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 201724
青山风电场 | 18#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 201801
青山风电场 | 18#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 201802
青山风电场 | 18#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 201803
青山风电场 | 18#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 201804
青山风电场 | 18#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 201805
青山风电场 | 18#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 201806
青山风电场 | 18#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 201807
青山风电场 | 18#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 201808
青山风电场 | 18#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 201809
青山风电场 | 18#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 201810
青山风电场 | 18#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201811
青山风电场 | 18#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201812
青山风电场 | 18#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201813
青山风电场 | 18#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201814
青山风电场 | 18#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201815
青山风电场 | 18#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201816
青山风电场 | 18#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 201817
青山风电场 | 18#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 201818
青山风电场 | 18#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 201819
青山风电场 | 18#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 201820
青山风电场 | 18#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 201821
青山风电场 | 18#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 201822
青山风电场 | 18#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 201823
青山风电场 | 18#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 201824
青山风电场 | 19#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 201901
青山风电场 | 19#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 201902
青山风电场 | 19#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 201903
青山风电场 | 19#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 201904
青山风电场 | 19#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 201905
青山风电场 | 19#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 201906
青山风电场 | 19#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 201907
青山风电场 | 19#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 201908
青山风电场 | 19#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 201909
青山风电场 | 19#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 201910
青山风电场 | 19#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201911
青山风电场 | 19#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201912
青山风电场 | 19#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201913
青山风电场 | 19#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 201914
青山风电场 | 19#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 201915
青山风电场 | 19#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 201916
青山风电场 | 19#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 201917
青山风电场 | 19#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 201918
青山风电场 | 19#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 201919
青山风电场 | 19#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 201920
青山风电场 | 19#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 201921
青山风电场 | 19#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 201922
青山风电场 | 19#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 201923
青山风电场 | 19#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 201924
青山风电场 | 20#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左下线束 | XG-TS-BT | 202001
青山风电场 | 20#风机 | AA01/风机杆塔 | 1#线束 | 一层左上线束 | XG-TS-BT | 202002
青山风电场 | 20#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中下线束 | XG-TS-BT | 202003
青山风电场 | 20#风机 | AA01/风机杆塔 | 2#线束 | 二层中上线束 | XG-TS-BT | 202004
青山风电场 | 20#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左下线束 | XG-TS-BT | 202005
青山风电场 | 20#风机 | AA01/风机杆塔 | 3#线束 | 三层左上线束 | XG-TS-BT | 202006
青山风电场 | 20#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左下线束 | XG-TS-BT | 202007
青山风电场 | 20#风机 | AA01/风机杆塔 | 4#线束 | 四层左上线束 | XG-TS-BT | 202008
青山风电场 | 20#风机 | AA01/风机杆塔 | 5#线束 | 五层中下线束 | XG-TS-BT | 202009
青山风电场 | 20#风机 | AA01/风机杆塔 | 6#线束 | 六层中上线束 | XG-TS-BT | 202010
青山风电场 | 20#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排A | XG-TS-BT | 202011
青山风电场 | 20#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排B | XG-TS-BT | 202012
青山风电场 | 20#风机 | AA01/机舱 | 风机定子 | 风机定子接线盒母排C | XG-TS-BT | 202013
青山风电场 | 20#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排A | XG-TS-BT | 202014
青山风电场 | 20#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排B | XG-TS-BT | 202015
青山风电场 | 20#风机 | AA01/机舱 | 风机转子 | 风机转子接线盒母排C | XG-TS-BT | 202016
青山风电场 | 20#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑前部 | XG-TS-BT | 202017
青山风电场 | 20#风机 | AA01/机舱 | 风机轴 | 风机轴支撑后部 | XG-TS-BT | 202018
青山风电场 | 20#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 202019
青山风电场 | 20#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 202020
青山风电场 | 20#风机 | AA01/箱变 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 202021
青山风电场 | 20#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排A | XG-TS-BT | 202022
青山风电场 | 20#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排B | XG-TS-BT | 202023
青山风电场 | 20#风机 | AA01/箱变 | 低压母排 | 低压母排C | XG-TS-BT | 202024
青山风电场 | 1#汇集柜 | AA01/汇集柜 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 202101
青山风电场 | 1#汇集柜 | AA01/汇集柜 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 202102
青山风电场 | 1#汇集柜 | AA01/汇集柜 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 202103
青山风电场 | 1#汇集柜 | AA01/汇集柜 | 柜内环境 | 汇集柜侧壁 | XG-WS-BT | 202104
青山风电场 | 1#汇集柜 | AA02/汇集柜 | 柜内环境 | 汇集柜底部 | XG-SJ-BT | 202105
青山风电场 | 2#汇集柜 | AA01/汇集柜 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 202201
青山风电场 | 2#汇集柜 | AA01/汇集柜 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 202202
青山风电场 | 2#汇集柜 | AA01/汇集柜 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 202203
青山风电场 | 2#汇集柜 | AA01/汇集柜 | 柜内环境 | 汇集柜侧壁 | XG-WS-BT | 202204
青山风电场 | 2#汇集柜 | AA02/汇集柜 | 柜内环境 | 汇集柜底部 | XG-SJ-BT | 202205
青山风电场 | 3#汇集柜 | AA01/汇集柜 | 高压母排 | 高压母排A | XG-TS-BT | 202301
青山风电场 | 3#汇集柜 | AA01/汇集柜 | 高压母排 | 高压母排B | XG-TS-BT | 202302
青山风电场 | 3#汇集柜 | AA01/汇集柜 | 高压母排 | 高压母排C | XG-TS-BT | 202303
青山风电场 | 3#汇集柜 | AA01/汇集柜 | 柜内环境 | 汇集柜侧壁 | XG-WS-BT | 202304
青山风电场 | 3#汇集柜 | AA02/汇集柜 | 柜内环境 | 汇集柜底部 | XG-SJ-BT | 202305
青山风电场 | 升压站1#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头A | XG-TS-BT | 202401
青山风电场 | 升压站1#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头B | XG-TS-BT | 202402
青山风电场 | 升压站1#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头C | XG-TS-BT | 202403
青山风电场 | 升压站1#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头A | XG-TS-BT | 202404
青山风电场 | 升压站1#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头B | XG-TS-BT | 202405
青山风电场 | 升压站1#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头C | XG-TS-BT | 202406
青山风电场 | 升压站1#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头A | XG-TS-BT | 202407
青山风电场 | 升压站1#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头B | XG-TS-BT | 202408
青山风电场 | 升压站1#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头C | XG-TS-BT | 202409
青山风电场 | 升压站2#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头A | XG-TS-BT | 202410
青山风电场 | 升压站2#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头B | XG-TS-BT | 202411
青山风电场 | 升压站2#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头C | XG-TS-BT | 202412
青山风电场 | 升压站2#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头A | XG-TS-BT | 202413
青山风电场 | 升压站2#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头B | XG-TS-BT | 202414
青山风电场 | 升压站2#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头C | XG-TS-BT | 202415
青山风电场 | 升压站2#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头A | XG-TS-BT | 202416
青山风电场 | 升压站2#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头B | XG-TS-BT | 202417
青山风电场 | 升压站2#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头C | XG-TS-BT | 202418
青山风电场 | 升压站3#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头A | XG-TS-BT | 202419
青山风电场 | 升压站3#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头B | XG-TS-BT | 202420
青山风电场 | 升压站3#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头C | XG-TS-BT | 202421
青山风电场 | 升压站3#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头A | XG-TS-BT | 202422
青山风电场 | 升压站3#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头B | XG-TS-BT | 202423
青山风电场 | 升压站3#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头C | XG-TS-BT | 202424
青山风电场 | 升压站3#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头A | XG-TS-BT | 202425
青山风电场 | 升压站3#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头B | XG-TS-BT | 202426
青山风电场 | 升压站3#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头C | XG-TS-BT | 202427
青山风电场 | 升压站4#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头A | XG-TS-BT | 202428
青山风电场 | 升压站4#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头B | XG-TS-BT | 202429
青山风电场 | 升压站4#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头C | XG-TS-BT | 202430
青山风电场 | 升压站4#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头A | XG-TS-BT | 202431
青山风电场 | 升压站4#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头B | XG-TS-BT | 202432
青山风电场 | 升压站4#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头C | XG-TS-BT | 202433
青山风电场 | 升压站4#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头A | XG-TS-BT | 202434
青山风电场 | 升压站4#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头B | XG-TS-BT | 202435
青山风电场 | 升压站4#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头C | XG-TS-BT | 202436
青山风电场 | 升压站5#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头A | XG-TS-BT | 202437
青山风电场 | 升压站5#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头B | XG-TS-BT | 202438
青山风电场 | 升压站5#开关柜 | AA01/开关柜 | 上触头 | 上触头C | XG-TS-BT | 202439
青山风电场 | 升压站5#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头A | XG-TS-BT | 202440
青山风电场 | 升压站5#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头B | XG-TS-BT | 202441
青山风电场 | 升压站5#开关柜 | AA01/开关柜 | 下触头 | 下触头C | XG-TS-BT | 202442
青山风电场 | 升压站5#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头A | XG-TS-BT | 202443
青山风电场 | 升压站5#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头B | XG-TS-BT | 202444
青山风电场 | 升压站5#开关柜 | AA01/开关柜 | 线缆头 | 线缆头C | XG-TS-BT | 202445
青山风电场 | 升压站 | 站内 | 站内环境监测 | 站内南墙 | XG-WS-BT | 202501
青山风电场 | 升压站 | 站内 | 站内环境监测 | 站内北墙 | XG-WS-BT | 202502
青山风电场 | 升压站 | 站内防火门1 | 站内环境监测 | 站内防火门1 | XG-MC-BT | 202503
青山风电场 | 升压站 | 站内防火门2 | 站内环境监测 | 站内防火门2 | XG-MC-BT | 202504
青山风电场 | 升压站 | 站内 | 站内环境监测 | 站内门1墙角 | XG-SJ-BT | 202505
青山风电场 | 升压站 | 站内 | 站内环境监测 | 站内门2墙角 | XG-SJ-BT | 202506
青山风电场 | 升压站 | 站内电缆沟 | 站内环境监测 | 站内线缆沟南 | XG-SW-BT | 202507
青山风电场 | 升压站 | 站内电缆沟 | 站内环境监测 | 站内线缆沟北 | XG-SW-BT | 202508
青山风电场 | 升压站 | 站内电缆沟 | 站内除湿 | 站内线缆沟北 | XG-CS-BT | 202509
青山风电场 | 升压站 | 站内电缆沟 | 站内除湿 | 站内线缆沟北 | XG-CS-BT | 202507
青山风电场 | 升压站 | 站内电缆沟 | 站内除湿 | 站内线缆沟北 | XG-CS-BT | 202509
#####

## 传感器和集中器对照及相对位置
传感器和集中器对照及相对位置
1 | 同一集中器上同类传感器可以连续配置
2 | 第一个传感器的地址相对偏移量中记录了连续传感器的第一个的偏移量起始的绝对位置
3 | 连续传感器的下一个传感器的位置=上一个传感器位置+单个数据占据的寄存器数量
在集中器型号表中可以查出该集中器子型号的此类数据的单个数据占据的寄存器数量
4 | 该地址数据间隔存储情况，描述了集中器中数据间隔性连续存储问题
1）一般情况下，集中器中是同类数据连续存储，
如温度传感器，见集中器型号表C-XG-TS-BT-1，
其数据存储方式是：“温度、温度、温度...”
则该地址数据间隔存储情况为1
2）特殊情况下，数据间隔连续存储，
如温湿度传感器，见集中器型号表C-XG-WS-BT
其数据存储方式是：“温度、湿度、温度、湿度、温度、湿度...”
则该地址数据间隔存储情况为2
传感器ID起始值 | 传感器ID终止值 | 集中器ID | 第一个传感器的地址相对偏移量 | 该地址数据间隔存储情况
200101 | 200124 | 300101 | 0 | 1
200201 | 200224 | 300101 | 24 | 1
200301 | 200324 | 300101 | 48 | 1
200401 | 200424 | 300101 | 72 | 1
200501 | 200524 | 300101 | 96 | 1
200601 | 200624 | 300102 | 0 | 1
200701 | 200724 | 300102 | 24 | 1
200801 | 200824 | 300102 | 48 | 1
200901 | 200924 | 300102 | 72 | 1
201001 | 201024 | 300102 | 96 | 1
201101 | 201124 | 300201 | 0 | 1
201201 | 201224 | 300201 | 24 | 1
201301 | 201324 | 300201 | 48 | 1
201401 | 201424 | 300201 | 72 | 1
201501 | 201524 | 300201 | 96 | 1
201601 | 201624 | 300202 | 0 | 1
201701 | 201724 | 300202 | 24 | 1
201801 | 201824 | 300202 | 48 | 1
201901 | 201924 | 300202 | 72 | 1
202001 | 202024 | 300202 | 96 | 1
202101 | 202103 | 300301 | 0 | 1
202104 | 202104 | 300304 | 0 | 2
202105 | 202105 | 300305 | 0 | 1
202201 | 202203 | 300301 | 3 | 1
202204 | 202204 | 300304 | 1 | 2
202205 | 202205 | 300305 | 1 | 1
202301 | 202303 | 300301 | 6 | 1
202304 | 202304 | 300304 | 2 | 2
202305 | 202305 | 300305 | 2 | 1
202401 | 202445 | 300301 | 9 | 1
202501 | 202502 | 300304 | 3 | 2
202503 | 202504 | 300306 | 0 | 1
202505 | 202506 | 300305 | 3 | 1
202507 | 202508 | 300307 | 0 | 1
202509 | 202509 | 300308 | 0 | 4
#####

## 电力仪表
电力仪表现场施工配置记录表
填表说明： |  | 1、采集设备唯一ID一栏。该ID必须对应于”施工总图”中的”采集设备唯一ID”
2、隶属的通信管理机编号一栏。如果采集设备属于某通信管理机,则可以通过检查与通信管理机中的配置是否一致来校验数据
3、串口编号一栏。如是以太网接入,该串口对应于”通信管理机”中的”总线/IP/端口映射关系”中的某个串口
采集设备唯一ID | 隶属的配电室 | 接入方式(以太网/串口) | 通信协议(modbusTCP/modbusRTU) | 隶属的通信管理机编号 | 串口编号 | 波特率 | 数据位 | 校验位 | 停止位 | 流控 | 从站地址
#####