## 填表说明
1 | 该表配置电力仪表的的采集数据类型信息
2 | 配置包括数据类型和数据含义两项
3 | 除‘-’外，请勿采用其他特殊字符作为类型名称
4 | 该表中的传感器型号用于《施工记录表》，‘施工总图’中的‘采集设备型号’一栏
电力仪表型号列表
型号说明 | 型号 | 状态 | 采集系统使用测试
马达保护器 | TDHD-K | 已配置 | 未测试
其他电力仪表尚未确定配置

## TDHD-K
TDHD-K |  | 马达保护器
数据类型 | 数据含义
FLOAT/FLOAT/FLOAT/FLOAT/ USHORT/USHORT/USHORT | R相电流/S相电流/T相电流/接地电流/ 输入输出状态/故障、报警信息/电动机运行时间
USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/USHORT | 故障记录1(跳闸原因)/故障记录1(t跳闸数值)/故障1：年、月/故障1：日、时/故障1：分、秒/ 故障记录2(跳闸原因)/故障记录2(t跳闸数值)/故障2：年、月/故障2：日、时/故障2：分、秒/ 故障记录3(跳闸原因)/故障记录3(t跳闸数值)/故障3：年、月/故障3：日、时/故障3：分、秒/ 故障记录4(跳闸原因)/故障记录4(t跳闸数值)/故障4：年、月/故障4：日、时/故障4：分、秒/ 故障记录5(跳闸原因)/故障记录5(t跳闸数值)/故障5：年、月/故障5：日、时/故障5：分、秒

## TDHD-G
TDHD-G
读取全部数据 需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的 寄存器数量 | 倍率 | 参数B
4 | 1 | 4 | 0 | 8 | R相电流/S相电流/T相电流/接地电流 | FLOAT/FLOAT/FLOAT/FLOAT | 0/2/4/6 | 2/2/2/2 | 1/1/1/1 | 0/0/0/0
4 | 2 | 4 | 49 | 3 | 故障记录1(跳闸原因)/故障记录1(t跳闸数值)/故障、报警信息 | USHORT/USHORT/USHORT | 49/50/51 | 1/1/1 | 1/1/1 | 0/0/0
4 | 3 | 4 | 99 | 2 | 负载率/输入输出状态 | USHORT/USHORT | 99/100 | 1/1 | 1/1 | 0/0
4 | 4 | 4 | 149 | 2 | 电动机运行时间 | LONG | 149 | 2 | 1 | 0

## PZ42L-E4-C
PZ42L-E4-C
读取全部数据 需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的 寄存器数量 | 倍率 | 参数B
2 | 1 | 3 | 35 | 44 | 电压电流小数点/有功无功小数点、符号/ A相电压/B相电压/C相电压/ AB线电压/BC线电压/AC线电压/ A相电流/B相电流/C相电流/ A相有功功率/B相有功功率/C相有功功率/总有功功率/ A相无功功率/B相无功功率/C相无功功率/总无功功率/ A相功率因数/B相功率因数/C相功率因数/总功率因数/ A相视在功率/B相视在功率/C相视在功率/总视在功率/ 频率/ 吸收有功电能二次侧/释放有功电能二次侧/ 感性无功电能二次侧/容性无功电能二次侧/ 吸收有功电能一次侧/释放有功电能一次侧/ 感性无功电能一次侧/容性无功电能一次侧 | USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/ LONG/LONG/ LONG/LONG/ FLOAT/FLOAT/ FLOAT/FLOAT | 35/36/ 37/38/39/ 40/41/42/ 43/44/45/ 46/47/48/49/ 50/51/52/53/ 54/55/56/57/ 58/59/60/61/ 62/ 63/65/ 67/69/ 71/73/ 75/77 | 1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/ 2/2/ 2/2/ 2/2/ 2/2 | 1/1/ 0.0001/0.0001/0.0001/ 0.0001/0.0001/0.0001/ 0.0001/0.0001/0.0001/ 0.0001/0.0001/0.0001/0.0001/ 0.0001/0.0001/0.0001/0.0001/ 0.001/0.001/0.001/0.001/ 0.0001/0.0001/0.0001/0.0001/ 0.1/ 1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1 | 0/0/ 0/0/0/ 0.0000/0.0000/0.0000/ 0.0000/0.0000/0.0000/ 0.0000/0.0000/0.0000/0.0000/ 0.0000/0.0000/0.0000/0.0000/ 0.000/0.000/0.000/0.000/ 0.0000/0.0000/0.0000/0.0000/ 0.0/ 0/0/ 0/0/ 0/0/ 0/0
2 | 2 | 3 | 1000 | 1 | DO2 组合报警的报警状态 | USHORT | 1000 | 1 | 1 | 0

## PZ42L-AI3
PZ42L-AI3
读取全部数据 需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的 寄存器数量 | 倍率 | 参数B
1 | 1 | 4 | 0 | 4 | A相电流/B相电流/C相电流/电压电流小数点 | USHORT/USHORT/USHORT/USHORT | 0/1/2/3 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 0/0/0/0

## PD194Z-E
PD194Z-E
读取全部数据 需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的 寄存器数量 | 倍率 | 参数B
1 | 1 | 4 | 61 | 39 | A相电压/B相电压/C相电压/ AB线电压/BC线电压/AC线电压/ A相电流/B相电流/C相电流/ A相有功功率/B相有功功率/C相有功功率/总有功功率/ A相无功功率/B相无功功率/C相无功功率/总无功功率/ A相视在功率/B相视在功率/C相视在功率/总视在功率/ 总功率因数/频率/ 吸收有功电能二次侧/释放有功电能二次侧/ 感性无功电能二次侧/容性无功电能二次侧/ 电压最大需量/电流最大需量/ 有功功率最大需量/无功功率最大需量/ 当前电压需量/当前电流需量/ 当前有功功率需量/当前无功功率需量 | USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/ LONG/LONG/ LONG/LONG/ USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT | 61/62/63/ 64/65/66/ 67/68/69/ 70/71/72/73/ 74/75/76/77/ 78/79/80/81/ 82/83/ 84/86/ 88/90/ 92/93/ 94/95/ 96/97/ 98/99 | 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/1/ 2/2/ 2/2/ 1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1 | 0.1/0.1/0.1/ 0.1/0.1/0.1/ 0.001/0.001/0.001/ 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ 1/1/1/1/ 0.001/0.01/ 1/1/ 1/1/ 0.1/0.001/ 1/1/ 1/1/ 1/1 | 0.0/0.0/0.0/ 0.0/0.0/0.0/ 0.000/0.000/0.000/ 0/0/0/0/ 0/0/0/0/ 0/0/0/0/ 0.000/0.00/ 0/0/ 0/0/ 0.0/0.000/ 0/0/ 0/0/ 0/0

## PD1134Z
PD1134Z
读取全部数据需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的寄存器数量 | 倍率 | 参数B
1 | 1 | 4 | 0 | 28 | A相电压/B相电压/C相电压/ A相电流/B相电流/C相电流/ 总有功功率/总无功功率/总功率因数/ 频率/电压电流小数点/有功无功小数点、符号/ 吸收有功电能二次侧/释放有功电能二次侧/ 感性无功电能二次侧/容性无功电能二次侧/ 吸收有功电能一次侧/释放有功电能一次侧/ 感性无功电能一次侧/容性无功电能一次侧 | USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ LONG/LONG/ LONG/LONG/ FLOAT/FLOAT/ FLOAT/FLOAT | 0/1/2/ 3/4/5/ 6/7/8/ 9/10/11/ 12/14/ 16/18/ 20/22/ 24/26 | 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/ 2/2/ 2/2/ 2/2/ 2/2 | 0.0001/0.0001/0.0001/ 0.0001/0.0001/0.0001/ 0.0001/0.0001/0.001/ 0.01/1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1 | 0.0000/0.0000/0.0000/ 0.0000/0.0000/0.0000/ 0.0000/0.0000/0.000/ 0.00/0/0/ 0/0/ 0/0/ 0/0/ 0/0

## BWD-3K130A
BWD-3K130A
读取全部数据需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的寄存器数量 | 倍率 | 参数B
1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 工作状态/A相温度/B相温度/C相温度 | USHORT/USHORT/USHORT/USHORT | 0/1/2/3 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 0/35/35/35

## ACS510
ACS510
读取全部数据需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的寄存器数量 | 倍率 | 参数B
3 | 1 | 3 | 101 | 6 | 转速/输出频率/ 电流/转矩/功率/ 直流母线电压 | USHORT/USHORT/ USHORT/SHORT/SHORT/ USHORT | 101/102/ 103/104/105/ 106 | 1/1/ 1/1/1/ 1 | 1/0.1/ 0.1/0.1/0.1/ 1 | 0/0.0/ 0.0/0.0/0.0/ 0
3 | 2 | 3 | 304 | 5 | 故障字1/故障字2/故障字3/ 报警字1/报警字2 | USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT | 304/305/306/ 307/308 | 1/1/1/ 1/1 | 1/1/1/ 1/1 | 0/0/0/ 0/0
3 | 3 | 3 | 400 | 13 | 最后故障/故障时间1/故障时间2/ 故障时转速/故障时频率/故障时电压/ 故障时电流/故障时转矩/故障时状态/ 故障时DI1-3/故障时DI4-6/ 历史故障1/历史故障2 | USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/SHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT | 400/401/402/ 403/404/405/ 406/407/408/ 409/410/ 411/412 | 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/1/ 1/1/ 1/1 | 1/1/2/ 1/0.1/0.1/ 0.1/0.1/1/ 1/1/ 1/1 | 0/0/0/ 0/0.0/0.0/ 0.0/0.0/0/ 0/0/ 0/0

## ACS800
ACS800
读取全部数据需要几次 | 参数分段序号 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器数量 | 数据含义 | 数据类型 | 寄存器地址 | 单个数据占据的寄存器数量 | 倍率 | 参数B
4 | 1 | 3 | 101 | 6 | 转速/输出频率/ 电流/转矩/功率/ 直流母线电压 | SHORT/SHORT/ USHORT/SHORT/USHORT/ USHORT | 101/102/ 103/104/105/ 106 | 1/1/ 1/1/1/ 1 | 1/0.01/ 0.1/0.01/0.1/ 1 | 0/0.00/ 0.0/0.00/0.0/ 0
4 | 2 | 3 | 304 | 5 | 故障字1/故障字2/系统故障字/ 报警字1/报警字2 | USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT | 304/305/306/ 307/308 | 1/1/1/ 1/1 | 1/1/1/ 1/1 | 0/0/0/ 0/0
4 | 3 | 3 | 311 | 7 | INT故障信息字/辅助状态字3/辅助状态字4/ 故障字4/报警字4/故障字5/报警字5 | USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT | 311/312/313/ 314/315/316/317 | 1/1/1/ 1/1/1/1 | 1/1/1/ 1/1/1/1 | 0/0/0/ 0/0/0/0
4 | 4 | 3 | 319 | 10 | 历史故障1/历史故障2/历史故障3/历史故障4/历史故障5/ 历史报警1/历史报警2/历史报警3/历史报警4/历史报警5 | USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/ USHORT/USHORT/USHORT/USHORT/USHORT | 319/320/321/322/323/ 324/325/326/327/328 | 1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1 | 1/1/1/1/1/ 1/1/1/1/1 | 0/0/0/0/0/ 0/0/0/0/0